## Slide 1
Enzo Martinelli
DICiv, Università di Salerno
www.enzomartinelli.eu
Tecniche innovative di intervento per l'adeguamento sismico di strutture esistenti
Analisi sismica e valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti in c.a.

## Slide 2: Moduli
1. Definizioni e indagini sull’esistente
2. Modelli di capacità per elementi in c.a.
3. Metodologie di analisi sismica di strutture
4. Caso studio: una struttura ospedaliera
5. Caso studio: un edificio scolastico

## Slide 3: Sommario
Presentazione Caso Studio
Analisi Statica Lineare
Analisi per Meccanismi
Analisi Pushover
Conclusioni

## Slide 4: Presentazione del Caso Studio
Applicazione ad un caso studio

## Slide 5: Presentazione del Caso Studio
Il caso studio in oggetto riguarda le strutture dell’edificio adibito a Presidio Ospedaliero nel Comune di Lauria (PZ), appartenente all’Azienda Sanitaria Locale U.S.L. n. 3 di Lagonegro (PZ).
L’edificio ha dimensioni in pianta di circa 500m2, si sviluppa su 4 livelli e presenta struttura portante in elevazione costituita da travi e pilastri in calcestruzzo armato gettato in opera; i solai sono del tipo latero-cementizio, con travetti gettati in opera e laterizi di alleggerimento. i saggi appositamente condotti hanno mostrato la presenza di una fondazione superficiale di trave rovesce dirette secondo i telai principali della struttura.
Applicazione ad un caso studio

## Slide 6: Indagini preliminari
Principalmente adibito ad ambulatori, è stato progettato nel 1976 e realizzato intorno al 1980. Non è stato possibile reperire gli elaborati progettuali originali; si ha notizia di un intervento di manutenzione straordinaria a carattere essenzialmente impiantistico e funzionale, condotto sempre nel 1988.
Applicazione ad un caso studio
Storia Tecnico-Amministrativa
Rilievo dei dissesti
Non si ravvedono segnali di dissesto significativi relativi ad elementi strutturali e non strutturali.
I terreni di fondazione sono caratterizzati sostanzialmente da una sequenza di strati superficiali (da 0 a 6 metri) costituiti da argille sabbiose di caratteristiche portanti medie, poggianti su substrato di marne e calcareniti di migliori caratteristiche meccaniche.
Dati Geologici

## Slide 7: Indagini preliminari
Applicazione ad un caso studio
Rilievo Fotografico

## Slide 8: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
Prelievo di campioni di calcestruzzo (carote φ100 mm) e relative prove di rottura a compressione;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 9: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
Prelievo di campioni di calcestruzzo (carote φ100 mm) e relative prove di rottura a compressione;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 10: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
prove ultrasoniche sul calcestruzzo, effettuate nei siti dei carotaggi ed in altri siti al fine di verificare la omogeneità delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo negli edifici;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 11: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
prove ultrasoniche sul calcestruzzo, effettuate nei siti dei carotaggi ed in altri siti al fine di verificare la omogeneità delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo negli edifici;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 12: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
prelievo di campioni di armatura da travi e pilastri e relative prove di trazione;
saggi diretti su alcuni elementi strutturali significativi (travi e pilastri) per accertare il numero ed il diametro delle barre di armatura;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 13: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
prelievo di campioni di armatura da travi e pilastri e relative prove di trazione;
saggi diretti su alcuni elementi strutturali significativi (travi e pilastri) per accertare il numero ed il diametro delle barre di armatura;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 14: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
estese misure pacometriche per la individuazione dei ferri di armatura in travi e pilastri;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 15: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
n. 2 prove di carico su solai;
Applicazione ad un caso studio
carico distribuito di 4.00 kN/m2, maggiore di circa il 30% rispetto al sovraccarico utile previsto per gli ospedali.
spostamento massimo in mezzeria dovuto al carico applicato pari a 0.18 mm, corrispondente a circa 1/28000 della luce massima complessiva del solaio. Tali valori sono senz’altro accettabili per gli abbassamenti indotti dai sovraccarichi accidentali. Inoltre, le frecce residue allo scarico sono contenute nel 5÷6 % della freccia massima, il che testimonia un comportamento sufficientemente elastico.

## Slide 16: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
saggio in fondazione per l’accertamento del tipo di fondazione e della profondità del piano di posa;
Applicazione ad un caso studio

## Slide 17: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
sondaggio geognostico per la ricostruzione della stratigrafia e la caratterizzazione del terreno ai fini del rischio sismico.
Applicazione ad un caso studio

## Slide 18: Prove ed Indagini sperimentali su materiali e strutture
Calcestruzzo Rcm = 38,0 N/mm2 => fc =
Acciaio FeB38K
Terreno da 0 a 6 m Argille sabbiose (NSPT = 13)
oltre 6 m Marne e calcareniti (NSPT = “a rifiuto”)
VS30 = 726 m/s - Tipo B
Applicazione ad un caso studio

## Slide 19: Ricostruzione dello schema strutturale
Applicazione ad un caso studio
Le informazioni sull’armatura desunte da prove pacometriche e/o da saggi localizzati, si possono estendere alle parti non accessibili tramite una operazione di progetto simulato basata sui seguenti passi procedurali:
Individuazione delle normative e tecniche dell’epoca;
Individuazione dello schema di calcolo originario;
Analisi dei carichi per la valutazione delle azioni previste dal progettista;
Analisi delle sollecitazioni;
Determinazione delle azioni sollecitazioni nelle parti indagate e valutazione degli eventuali fattori di sicurezza applicati dal progettista;
Determinazione delle sollecitazioni nelle parti non indagate direttamente (perché non accessibili) e “progettazione simulata” delle armature presenti;
Prova pacometrica-Saggio
As, pst
As=?, pst=?
Progetto simulato

## Slide 20: Carpenteria
Applicazione ad un caso studio

## Slide 21: Tabella Pilastri
Applicazione ad un caso studio

## Slide 22: Tabella armatura Travi
Applicazione ad un caso studio

## Slide 23: Analisi Statica Lineare con spettro elastico
Applicazione ad un caso studio

## Slide 24: Analisi Statica Lineare con spettro elastico
Applicazione ad un caso studio
Le forze orizzontali che simulano l’azione sismica vengono determinate a partire dallo spettro di risposta elastico (q=1).
“L’analisi statica lineare, salvo quando altrimenti specificato, può essere effettuata per costruzioni regolari in altezza ai sensi del punto 4.3 (con esclusione del punto g), a condizione che il primo periodo di vibrazione, nella direzione in esame, della struttura T1 non superi 2,5 TC.”
Acciaio C=0.085;
C. A. C=0.075
Altro C=0.050

## Slide 25: Calcolo delle azioni sismiche
Applicazione ad un caso studio
Le forze orizzontali che simulano l’azione sismica si determinano in funzione del peso sismico della struttura e dell’accelerazione cui è sottoposta.
Amplificando il valore ottenuto per il coefficiente di importanza γI = 1,4 risulta:
Amplificazione delle forze per tener conto dell’eccentricità

## Slide 26: Schema di calcolo
Applicazione ad un caso studio
Verifica
Flessione Taglio Nodi Fondazioni
+
Carichi gravitazionali Azioni Sismiche
OPCM 3431/’05
DM 14.01.08

## Slide 27: Modellazione del telaio – Carichi verticali
Applicazione ad un caso studio

## Slide 28: Modellazione del telaio – Azioni Sismiche
Applicazione ad un caso studio

## Slide 29: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
L’obiettivo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo (PGA) corrispondenti al raggiungimento dei tre Stati Limite da confrontare con le corrispondenti PGA con diversa probabilità di superamento in 50 anni
È consentito considerare due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale.
FASI DI CALCOLO
Analisi dell’edificio con carichi verticali e PGA unitaria e determinazione degli spostamenti e sollecitazioni;
Calcolo dei valori di rotazione alla corda in condizioni di collasso, danno severo e danno limitato;
Calcolo delle resistenze degli elementi strutturali;
Calcolo del moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il primo collasso a taglio, o di un nodo, o della fondazione o il raggiungimento di una rotazione ultima (PGACO);
Calcolo del moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento del collasso a taglio, o di un nodo, o della fondazione o il raggiungimento di una rotazione di danno severo (PGADS);
Calcolo del moltiplicatore dell’accelerazione che provoca il raggiungimento di una rotazione di snervamento (PGADL).
DL DS CO
PGA50% PGA10% PGA2%

## Slide 30: Valutazione della vulnerabilità – Meccanismi duttili
Applicazione ad un caso studio

## Slide 31: Valutazione della vulnerabilità – Meccanismi duttili
Applicazione ad un caso studio
Danno Limitato DL
Collasso CO
Danno Severo DS
Il valore delle rotazioni della corda si può approssimativamente confondere con quello dell’angolo di drift interpiano (interstorey drift angle).

## Slide 32: Valutazione della vulnerabilità – Meccanismi duttili
Applicazione ad un caso studio

## Slide 33: Valutazione della vulnerabilità – Meccanismi fragili
Applicazione ad un caso studio
Crisi duttile prima del raggiungimento delle condizioni ultime per taglio

## Slide 34: Valutazione della vulnerabilità – Meccanismi fragili
Applicazione ad un caso studio
min
Non è possibile ottenere valori di VEd > VRd in quanto si perviene ad una crisi duttile in corrispondenza di un fattore di sicurezza rispetto alla rottura fragile pari a 1,877.

## Slide 35: Valutazione della vulnerabilità – Fondazione
Applicazione ad un caso studio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H=110 cm

## Slide 36: Valutazione della vulnerabilità – Fondazione
Applicazione ad un caso studio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
G
N
M
x
V

## Slide 37: Valutazione della vulnerabilità – Fondazione
Applicazione ad un caso studio
G
N
M
x
V
Anche in questo caso occorre tenere conto dell’eventualità che crisi duttile sopraggiunga prima della crisi della fondazione, in tal caso le sollecitazioni trasmesse dai pilastri sono proprio pari alle resistenze

## Slide 38: Valutazione della vulnerabilità – Fondazione
Applicazione ad un caso studio

## Slide 39: Valutazione della vulnerabilità – Fondazione
Applicazione ad un caso studio
m/s2
La crisi duttile si raggiunge prima della crisi della fondazione (i pilastri trasmettono un momento ed un taglio massimo proprio pari a quello resistente, ma per tali sollecitazioni la fondazione è ancora in grado di esplicare la sua funzione). In pratica la fondazione è adeguata per scarsa resistenza della struttura in elevazione.

## Slide 40: Valutazione della vulnerabilità – Nodi
Applicazione ad un caso studio
La verifica deve essere effettuata solo per i nodi non interamente confinati.
Deve essere verificata sia la resistenza a compressione che quella a trazione.
Resistenza a trazione.
Resistenza a compressione.

## Slide 41: Analisi Statica Lineare – Quadro riassuntivo
Applicazione ad un caso studio
Il meccanismo di crisi è di tipo duttile e localizzato al primo livello

## Slide 42: Analisi per Meccanismi (Tagli di piano)
Applicazione ad un caso studio
Regione Basilicata – (CRiS) – Centro di competenza regionale sul Rischio Sismico
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (ottobre 2005)

## Slide 43: Analisi per Meccanismi (Tagli di piano)
Applicazione ad un caso studio
Regione Basilicata – (CRiS) – Centro di competenza regionale sul Rischio Sismico
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (ottobre 2005)
E’ probabile che per edifici esistenti si realizzi un meccanismo di collasso di piano (travi forti e colonne deboli) in quanto spesso progettati per soli carichi verticali e quindi caratterizzati da bassi quantitativi di armatura longitudinale nei pilastri.
L’assunzione di un meccanismo di piano consente una serie di semplificazioni in quanto la valutazione della resistenza può essere effettuata indipendentemente per ciascun piano e richiede la conoscenza della resistenza dei soli pilastri.
La resistenza sismica che scaturisce da questa ipotesi fornisce un limite inferiore alla effettiva capacità .

## Slide 44: Modello di comportamento
Applicazione ad un caso studio
La rigidezza dei pilastri è funzione delle condizioni di vincolo agli estremi (travi a spessore o emergenti)
Rigidezza pilastro
Modulo elastico del calcestruzzo
Jpil,i,j = Momento d’inerzia del pilastro
hpil,i,j = altezza del pilastro
Cpil,i,j = coeff. di vincolo 9:travi emergenti
6 travi spessore
3 in assenza di travi
La rigidezza complessiva di piano nella direzione considerata viene valutata sommando le rigidezze dei pilastri

## Slide 45: Modello di comportamento
Applicazione ad un caso studio
Ai fini del calcolo delle condizioni di Danno Severo e Collasso si determina il taglio resistente di ciascun piano come somma dei tagli resistenti dei pilastri tenendo in considerazione sia la modalità di crisi duttile che quella di crisi fragile.
Rottura duttile.
Momento resistente del pilastro i del piano j
Funzione del rapporto di resistenza flessionale tra piede e testa del pilastro (generalmente 0,5 )
Altezza del pilastro
Rottura fragile

## Slide 46: Modello di comportamento
Applicazione ad un caso studio
Ai fini del calcolo delle condizioni di Danno Limitato viene determinata per ogni piano il tagliante che determina il raggiungimento dello spostamento relativo di piano corrispondente allo stato Limite di Danno
Edifici intelaiati in c.a.
Edifici intelaiati in c.a.
I valori per DL superano i tagli resistenti ultimi (CO), di conseguenza per la verifica si utilizzerà il valore minore tra i due.

## Slide 47: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
Il primo passo consiste nel determinare il taglio prodotto ai vari piani dall’accelerazione agente globalmente sulla struttura assunta convenzionalmente pari a 1g=9.81m/s2.
Si determinano le forze di piano in modo analogo a quanto fatto per l’analisi statica lineare ponendo Sd(T1)=1g.
Il taglio al piano j è ottenuto come somma delle Fi agenti al di sopra del piano j

## Slide 48: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
Il secondo passo prevede la determinazione dei rapporti di capacità SD,DL e SD,CO per ogni piano
Danno Limitato
Danno Severo e Collasso
Per il danno severo e collasso, essendo nella condizione di sollecitazioni elevati con corrispondenti spostamenti di elevata entità, si tiene conto degli effetti del secondo ordine (instabilità).
W
V
Wj = peso dell’edificio al di sopra del piano j-esimo (incluso)

## Slide 49: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
Il terzo ed ultimo passo consiste nel determinare le accelerazioni massime del terreno in situ (PGA) corrispondenti al raggiungimento delle condizioni limite
Comportamento dinamico della struttura
Capacità duttili
Capacità dissipative
Forme spettrali
αPM = coefficiente di partecipazione modale = 0.8 per edifici con più di 2 piani
0.9 per edifici a 2 piani
1.0 per edifici a 1 piano
αDS = coefficiente che tiene conto della capacità dissipativa

## Slide 50: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αPM = coefficiente di partecipazione modale = 0.8 per edifici con più di 2 piani
0.9 per edifici a 2 piani
1.0 per edifici a 1 piano
αDS = coefficiente che tiene conto della capacità dissipativa
αAD = coefficiente di amplificazione spettrale, funzione del primo periodo di vibrazione della struttura e della forma spettrale
PGA
T1
Sd(T1)

## Slide 51: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αPM = coefficiente di partecipazione modale = 0.8 per edifici con più di 2 piani
0.9 per edifici a 2 piani
1.0 per edifici a 1 piano
αDS = coefficiente che tiene conto della capacità dissipativa
αAD = coefficiente di amplificazione spettrale, funzione del primo periodo di vibrazione della struttura e della forma spettrale
αDutt,j = coefficiente di duttilità del piano j che tiene conto della capacità duttile dell’intera struttura e dei singoli pilastri funzione dell’irregolarità in pianta ed elevazione, della modalità di crisi, dell’entità dello sforzo normale nei pilastri.

## Slide 52: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αDutt,j viene determinato a partire dal coefficiente di duttilità del singolo pilastro αDutt,i,j
In caso di meccanismo fragile ( VR,i,j,CO < VRflex,i,j )
In caso di meccanismo duttile ( VR,i,j,CO > VRflex,i,j )
σc è la tensione di compressione agente sul pilastro per soli carichi gravitazionali
fc è la resistenza cilindrica media a compressione

## Slide 53: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αDutt,j del piano j viene determinato a partire dal coefficiente di duttilità dei singoli pilastri αDutt,i,j del piano j effettuando una media pesata con pesi proporzionali al taglio resistente.
p1a,j coefficiente riduttivo per piano soffice = 1/1,4 nel caso in cui il piano in oggetto è privo di tamponature che invece sono presenti agli altri piani;
1 negli altri casi
p1b,j coefficiente riduttivo per irregolarità di resistenza tra piani successivi (in elevazione)

## Slide 54: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αDutt,j del piano j viene determinato a partire dal coefficiente di duttilità dei singoli pilastri αDutt,i,j del piano j effettuando una media pesata con pesi proporzionali al taglio resistente.
p2 coefficiente riduttivo per irregolarità di rigidezza o di massa in pianta (distribuzione non uniforme delle tompagnature, presenza di corpi scala, vani ascensori o setti eccentrici)
p2 = 1.00 situazioni regolari
p2 = 0.95 situazioni mediamente irregolari
p2 = 0.90 situazioni fortemente irregolari

## Slide 55: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
αDutt,j del piano j viene determinato a partire dal coefficiente di duttilità dei singoli pilastri αDutt,i,j del piano j effettuando una media pesata con pesi proporzionali al taglio resistente.
p3 coefficiente riduttivo per irregolarità geometrica in pianta ed elevazione (criteri di regolarità OPCM 3431/2005)
p3 = 1.00 situazioni regolari
p3 = 0.95 situazioni mediamente irregolari
p3 = 0.90 situazioni fortemente irregolari

## Slide 56: Risultati - DL
Applicazione ad un caso studio
h = 3200 mm
E = 35137.2 MPa fc = 22.4 MPa

## Slide 57: Risultati - DS
Applicazione ad un caso studio
h = 3200 mm
E = 35137.2 MPa fc = 22.4 MPa

## Slide 58: Analisi per Meccanismi – Quadro riassuntivo
Applicazione ad un caso studio

## Slide 59: Analisi Statica non Lineare Pushover
Applicazione ad un caso studio

## Slide 60: Analisi Statica non Lineare - Pushover
Applicazione ad un caso studio
L’analisi consiste nel sottoporre la strutture, unitamente ai carichi gravitazionali, a forze statiche laterali di crescente intensità distribuite in modo tale da emulare le forze di inerzia che insorgono per effetto del’accelerazione sismica.
A condizioni ultime raggiunte si ottiene la curva di capacità strutturale in cui è possibile distinguere il massimo spostamento i e il tagliante alla base V che la struttura può fronteggiare prima di giungere a collasso.

## Slide 61: Analisi Statica non Lineare - Pushover
Applicazione ad un caso studio
Essendo possibile (almeno in campo lineare) disaccoppiare il problema dinamico, si considera dapprima una forzante affine al primo modo.
Per tener conto dell’evoluzione delle forme modali in campo non-lineare, si considera anche una forzante con profilo proporzionale alle masse.
m1
m2
m3
h1
h2
h3
J1/2
J1/2
J2/2
J2/2
J3/2
J3/2
m1
m2
m3
h1
h2
h3
J1/2
J1/2
J2/2
J2/2
J3/2
J3/2
Spostamento del Centro di massa all’ultimo livello
Tagliante alla base

## Slide 62: Modellazione strutturale
Applicazione ad un caso studio
Prevede che tutti gli elementi rimangano sempre in campo elastico e che i fenomeni inelastici vengano introdotti in alcune sezioni, dette cerniere plastiche, definite dall'operatore.
Vantaggi
elementi elastici computazionalmente meno onerosi e più facilmente gestibili
lascia a pochi punti della struttura la concentrazione della non linearità del materiale.
I programmi dedicati all'argomento utilizzano due diverse metodologie:
Modellazione tramite cerniere plastiche (“a plasticità concentrata”);
Modellazione tramite fibre (“a plasticità diffusa”).
PLASTICITA’ CONCENTRATA
Svantaggi
richiede esperienza dell’operatore per stabilire dove distribuire gli elementi non lineari
Scelta delle lunghezze che permettano di cogliere il reale comportamento delle cerniere plastiche.

## Slide 63: Modellazione strutturale
Applicazione ad un caso studio
I programmi dedicati all'argomento utilizzano due diverse metodologie:
Modellazione tramite cerniere plastiche (“a plasticità concentrata”);
Modellazione tramite fibre (“a plasticità diffusa”).
Considera gli elementi nella loro interezza come costituiti da un materiale la cui risposta in termini di sforzo è descritta da funzioni non lineari della deformazione.
Vantaggi
Modellazione è più accurata anche in condizioni di elevata non linearità
Possibilità di descrivere in modo accurato la formazione e la diffusione della plasticità nell’elemento senza bisogno di supporla a priori.
PLASTICITA’ DIFFUSA
Cls non confinato
Cls confinato
Armatura
Sezione in c.a.
Svantaggi
Più oneroso dal punto di vista computazionale.
Richiede che l’utilizzatore conosca il comportamento anelastico ciclico dei materiali per poter scegliere il modello costitutivo più appropriato.

## Slide 64: Analisi strutturale
Applicazione ad un caso studio

## Slide 65: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,DL)
Applicazione ad un caso studio
3/4θu
θy
θu

## Slide 66: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,DS)
Applicazione ad un caso studio
3/4θu
θy
θu

## Slide 67: Analisi strutturale (valutazione della capacità ΔC,CO)
Applicazione ad un caso studio
3/4θu
θy
θu

## Slide 68: Valutazione della domanda – Metodo N2
Applicazione ad un caso studio
1. Trasformazione del sistema MDOF reale in un sistema SDOF equivalente e bilinearizzazione della curva di capacità rispetto ai 3 stati limite

## Slide 69: Valutazione della domanda – Metodo N2
Applicazione ad un caso studio
2. Calcolo risposta massima in spostamento (SDOF) con l’utilizzo dello spettro di risposta elastico

## Slide 70: Valutazione della domanda – Metodo N2
Applicazione ad un caso studio
2. Calcolo risposta massima in spostamento (SDOF) con l’utilizzo dello spettro di risposta elastico
Spettro di risposta nel formato ADRS

## Slide 71: Valutazione della domanda
Applicazione ad un caso studio
Conversione della domanda di spostamento dal sistema SDOF equivalente al sistema reale (MDOF)
Δd,DL
Δd,DS
Δd,CO

## Slide 72: Valutazione della vulnerabilità
Applicazione ad un caso studio
Per ogni stato limite è stato, dunque, possibile determinare la domanda di spostamento Δd,SL e confrontarla con la corrispondente capacità di spostamento Δc,SL ; sulla base di tali valori si può calcolare un parametro di vulnerabilità in termini di spostamento definito come segue:
Dalla definizione si osserva che tale parametro è maggiore di 1.0 nel caso in cui la struttura non risulti adeguata, ovvero nel caso in cui allo stato limite SL considerato la struttura possegga una capacità di spostamento minore della corrispondente domanda.

## Slide 73: Valutazione della vulnerabilità in termini di PGA
Applicazione ad un caso studio
Introducendo il parametro indicatore del rischio sismico in termini di PGA (α) si ha:
risultando ovviamente che “valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio e' prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio “
Si osserva che per tali parametri valgono le seguenti relazioni nel ramo a pseudo - velocità costante dello spettro di risposta:

## Slide 74: Analisi Pushover – meccanismi fragili
Applicazione ad un caso studio
Occorre altresì considerare la condizione che qualche elemento della struttura possa raggiungere il valore della resistenza a taglio agli stati limite DS e CO. Il valore del taglio resistente VRd3 viene determinato considerando, ai sensi della normativa vigente, le proprietà medie dei materiali divise sia per il fattore di confidenza (FC=1.20 per il caso di conoscenza adeguata LC2, come ipotizzato nel presente studio) che per i fattori parziali di sicurezza (γs per l’acciaio e γc per il calcestruzzo).
L’analisi viene condotta in modo analogo a quanto fatto per i meccanismi duttili individuando sulla curva di capacità il punto in cui si ha un taglio sollecitante maggiore del taglio resistente per un elemento.

## Slide 75: Analisi Pushover - Risultati
Applicazione ad un caso studio

## Slide 76: Conclusioni e Confronti
Applicazione ad un caso studio

## Slide 77: Conclusioni e Confronti
Applicazione ad un caso studio
Analisi Statica Lineare Analisi per Meccanismi Analisi Pushover

## Slide 78: Conclusioni e Confronti
Applicazione ad un caso studio
Analisi Statica Lineare Analisi per Meccanismi Analisi Pushover